采购文件

项目名称：安庆市立医院东院区静配中心净化维护保养服务项目（二次）

项目编号：          AQSLYY-20240230

安庆市立医院

发布日期： 2024 年  月  日

目  录

第一章 采购公告	1

第二章 响应人须知	3

第三章 服务需求及技术要求	11

第四章 合同主要条款	19

第五章 响应文件格式	21

第六章 供应商质疑函范本	33

### 第一章 采购公告

安庆市立医院东院区静配中心净化维护保养服务项目（二次）采购公告

安庆市立医院现对东院区静配中心净化维护保养服务（二次）（项目编号：AQSLYY-20240230）进行采购，欢迎符合本项目条件要求的供应商前来报名。现将有关事宜公告如下：

一、项目内容

- 1、项目概况：安庆市立医院东院区静配中心净化维护保养服务。

- 2、最高限价：人民币壹拾万元整（￥100000.00元）。

- 3、服务期限：2025年1月18日起至2026年5月31日止。

二、投报人要求

1、具有合法有效的营业执照；

2、本项目不接受联合体。

三、报名时间

2024年  月  日至2024年  月  日下午17:00。

- 报名方式

- 扫描二维码网上报名，不接受现场报名。同一IP地址报名视为无效。

- 获取采购文件

- 登陆安庆市立医院官网-招投标公告-项目公告中的附件下载采购文件。

- 响应文件提交

- 评审现场提交。

七、现场评审

时间：后期详见安庆市立医院官网-招投标公告-项目评审时间公告。

地址：安庆市立医院东院区党政后勤楼11楼会议室，天柱山东路87号。

联系人：招标采购中心，张老师

电话：0556-5226009

安庆市立医院

2024年 月 日

### 第二章 响应人须知

- 第一节  响应人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | AQSLYY-20240230 |
| 2 | 项目名称 | 安庆市立医院东院区静配中心净化维护保养服项目（二次） |
| 3 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 4 | 包别划分 | 1个包 |
| 5 | 资金来源 | / |
| 6 | 最高限价 | 人民币壹拾万元整（￥100000.00元） |
| 7 | 项目地点 | 安庆市立医院 |
| 8 | 服务期限 | 2025年1月18日起至2026年5月31日止 |
| 9 | 资格要求 | 详见本项目采购公告 |
| 10 | 资格审查方式 | 评审现场审核 |
| 11 | 响应文件要求 | 严格按照采购文件要求，并密封 |
| 12 | 响应文件提交 | 响应人自行携带至评审现场，逾期提交不予受理 |
| 13 | 媒介发布 | 安庆市立医院官网 |
| 14 | 评审时间和地点 | 时间:详见安庆市立医院官网-招投标公告-项目评审时间公告 地点:安庆市天柱山东路87号东院区党政后勤楼11楼会议室 |
| 15 | 评审办法 | 最低评审价法 |
| 16 | 付款方式 | 1、合同签订生效后，每半年经考核合格后支付半年维保服务费用(服务期满半年结算首期款，以此类推)，最后一期维保费用在与下一轮维保方交接完毕后支付 2、采购人付款前，成交人应向采购人开具等额有效的增值税发票，成交人开票载明主体需与合同主体一致，采购人未收到发票或收到发票与合同主体不一致的，有权不予支付相应款项直至成交人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。 |
| 17 | 备注 | 本采购文件的解释权归采购人 |

- 第二节  响应人须知

一、总则

1 定义：

1.1 采购人是指安庆市立医院。

1.2 响应人是对本项目表现出兴趣，按照约定的程序，从采购人处获取了采购文件，并实际参与了该项目采购活动的供应商。

2 响应人资格要求：

2.1 参与本项目的响应人必须满足的要求：详见响应人须知前附表。

2.2 响应人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包别或者不分包别的同一项目响应：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3 踏勘现场：响应人自行踏勘现场。响应人应认真对本项目实施现场环境进行踏勘，对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。响应人自行负责在踏勘现场发生的人员伤亡和财产损失。成交后签订合同时和服务过程中，响应人不得以不了解或不完全了解现场情况为抗辩理由。

二、采购文件

4 采购文件的构成

4.1 采购文件包括：

4.1.1 本采购文件全部内容；

4.1.2 本项目所有发生的答疑文件（如有）和通知（如有）。

4.2 响应人应认真阅读和充分理解采购文件中所有的内容。如果响应人没有满足采购文件的有关要求，其风险由响应人自行承担。

5 采购文件的澄清

5.1 响应人可以通过书面方式要求采购人对采购文件中的有关问题进行答疑或澄清。

5.2 采购人对在约定时间收到的、且需要做出澄清的问题，将以本须知所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

6 采购文件的修改

6.1 采购人对采购文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过安庆市立医院官网发布，该修改内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

6.2 当采购文件与对采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。

6.3 为使响应人有充分时间对采购文件的澄清、修改、补充部分进行研究，或是由于其他原因，采购人可以决定顺延提交响应文件截止时间，具体时间另行通知。

三、响应文件的编制

7 响应文件的构成

7.1 响应文件应该按照“响应文件格式”约定的内容和顺序进行编写。

7.2 响应人提供的产品质量和服务均能满足采购文件约定的实质性要求。否则，其响应文件在评审时有可能被认为是对采购文件未做出实质性的响应，而被评审小组终止对其作进一步的评审。

8 响应报价

8.1 响应文件的服务报价表(首轮）上应清楚地标明响应人拟提供服务的名称、生产厂家、品牌、型号、单位、数量、单价和总价等内容。

8.2 除非特别要求，每个项目（或每个包）只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的响应文件将视为无效响应文件。

8.3 响应人的报价应包含满足本次采购需求的所有费用，包括但不限于：所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内维保等。

8.4 响应文件内容不一致的确认。

8.4.1 响应文件中响应函(响应报价)与响应文件中相应内容不一致的,以响应函(响应报价)为准。

8.4.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

8.4.3 若大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.4.4 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以响应函(响应报价)为准，并修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正。修正后的报价应当通过书面提交，并加盖公章或者法定代表人章,但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

9 响应货币：人民币。

10 有下述情形之一的处理：

10.1 有下列情形之一的，视为响应人串通投报，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装。

10.2 响应人在本项目采购过程中有下列行为之一的，成交无效，给采购人造成的损失，响应人还应予以赔偿。

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）在签订合同时向采购人提出附加条件的；

（3）将成交项目转让给他人、或在响应文件中未说明，将成交项目分包给他人的；

（4）响应人相互串通的；

（5）响应人以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（6）法律、法规规定及采购文件约定的其他情形。

11 响应文件的签署

11.1 响应文件不得行间插字、涂改或增删。

11.2 响应文件封面、响应函、服务报价表（首轮）、二次报价表、服务要求响应表均应加盖响应人公章并经法定代表人加盖印章。由委托代理人参加采购活动的在响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。响应文件封面、响应函及服务报价表（首轮）、二次报价表、服务要求响应表、法定代表人授权委托书的签字或盖章不符合采购文件要求的，评审小组可要求其法定代表人或其委托的委托代理人补齐签字或承诺在签订合同前按照采购文件要求加盖印章。

四、响应文件的提交

12 提交说明

响应人须按响应人须知前附表要求，提交响应文件：正本1份，副本2份，采用A4规格纸编制并装订成册。

五、评审程序

13 评审时间和地点：采购人将在“响应人须知前附表”约定的时间、地点举行现场评审，所有响应人的法定代表人或其委托代理人必须准时到场参加。

14 评审程序

14.1 评审由评审小组主持，按下列程序进行：

14.1.1 宣布项目名称；

14.1.2 响应人现场签到；

14.1.3 响应人提交响应文件；

14.1.4 进入评审阶段：

本次采购采用最低评审价法。以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足采购文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、服务内容及要求、项目完成期等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

（1）响应文件开启：

评审小组现场开启供应商的响应文件。

（2）邀请通过符合性审查的响应人限时进行二次报价；待所有有效响应人填写二次报价表后，统一开启响应人最终报价。

14.1.5 宣布评审结果，并公布响应人名称、最终报价，并记录在案。

14.1.6 评审小组、监督人、记录人等有关人员在采购记录表上签字确认。

15 响应文件的有效性

15.1响应文件封面、响应函、服务报价表（首轮）、二次报价表、服务要求响应表不符合采购文件要求拒绝补齐签字或拒绝承诺在合同签订前加盖印章的；

15.2 响应报价高于采购最高限价的；

15.3 法律、法规及采购文件约定的其它情形。

六、评审

16 评审小组：评审由评审小组进行，评审小组应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评审的原则。

17 评审方法：本次评审采用最低评审价法。

18 评审程序：评审按照响应文件符合性审查、报价评审、澄清有关问题、确定成交候选人排序进行评审。如有任一项未通过的则不进入下一项评审。

18.1 响应文件符合性审查，包括但不限于以下内容：

（1）响应人提供的营业执照、税务登记证扫描件合法有效（已办理“三证合一”登记的，只需提供营业执照扫描件）；

（2）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料是否符合要求；

（3）响应文件是否按采购文件的要求进行编制、盖章和标记；

（4）采购文件要求提交的各种证明文件是否真实、完整、合法、有效；

（5）所提供的服务是否有缺少；

（6）响应服务参数是否完全响应或优于采购文件要求；

（7）服务方案是否完整、可行且完全响应或优于采购文件要求；

（8）响应文件对法律、法规和采购文件其他明确要求的符合性；

（9）响应文件是否附有采购人不能接受的条件；

（10）响应文件是否存在采购文件中约定的无效响应文件的其他情形；

（11）响应文件是否符合采购文件的要求。

18.2 评审小组发现响应人的报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评审小组可以对响应人进行询问，要求响应人在30分钟内进行回复，必要时可提交相关证明材料，响应人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。响应人响应报价与公布的预算价（或最高限价)相比降幅过小，或响应人响应报价明显缺乏竞争性的，评审小组可以否决所有响应文件。

18.3 澄清有关问题：在评审期间，评审小组可以对响应人进行询问。针对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求响应人在30分钟内进行澄清、说明或者补正，并提供相关材料。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

18.4 评审。评审小组与通过响应文件符合性审查和报价评审的响应人，就报价和评审小组提出的其他要求进行评审。

18.5 响应人根据评审小组要求进行二次报价，且二次报价不得高于首轮报价，二次报价表由各响应单位在评审小组规定的时间内现场提交。响应人未在规定时间内提交二次报价的，评审小组以该响应人的首轮报价作为最终报价。

18.6 确定成交候选人排序：评审小组对通过响应文件符合性审查、报价评审的响应人，根据评审价由低至高的顺序排列。评审价最低的为第一成交候选人，次低的为第二成交候选人，第三低的为第三成交候选人。若出现两家或两家以上评审价最低且相等时，则由评审价最低且相等的响应人进行三次报价，确定成交候选人排序，以此类推。

19 评审异常情况处理:

在采购中，出现下列情况之一的，应予中止，采购人重新组织采购：

- （1）符合专业条件的响应人或者对采购文件作实质响应的响应人不符合《安庆市立医院单位采购实施细则》规定的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）响应人的总报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

20 成交结果公示

采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人。采购人在安庆市立医院官网上公示成交结果。响应人如有质疑、投诉，必须在成交公告规定的质疑、投诉期内向有关部门提出。

七、合同授予

21 签订合同

21.1 成交人的成交价即为合同价款。

21.2 成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

22 质疑和投诉

22.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑。

22.2 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。质疑以书面形式提出，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

### 第三章 服务需求及技术要求

一、服务内容：

- 安庆市立医院东院区静配中心维修、维护、保养服务项目，采用全包服务方式，维保项目中所有设施设备及配件、主材、辅材（含整套）损坏均由成交人负责免费更换，保证维保区域及设备正常运行。

二、服务简介、范围：

（一）维保区域简介

- 安庆市立医院静脉用药调配中心位于东院区病房楼A座二楼西，于2017年9月开始建设施工、2018年4月竣工、2019年2月开始投入使用。建成后总面积近540m2（其中净化面积约111m2），主要由更衣室、审方间、排药准备区、药物调配间、成品核对区、二级库等组成。

- （二）维保设备设施范围

- 1、静配中心内所有空调及通排风系统、中央控制系统（空调系统、压差控屏系统等及其信号传输系统、中央控制屏等）、初、中、高效过滤器等耗材、设施(墙面、顶面、地面、洁净灯具、传递窗、门)、水平层流台和生物安全柜及其附属设施（含两侧嵌入式扫描系统）、除湿机、压差计、风量测定孔、风量传感器、相关检测等服务。维保服务内容包含该区域的巡查、设备设施的维护、维修及配件更换、运行保障等工作。

- 2、洁净区域所有设施设备及其他相关的附属设施等，主要维保设备见附表。

三、维保服务内容及要求

（一）标准

按照《洁净室施工及验收规范》（GB50591-2010）、《医院空气净化管理规定》（WS/T368-2012）、《医药工业洁净厂房设计规范》（GB 50457-2008)、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB 50346-2024)等执行，包括但不限于以上标准规范。上述规范、规定如有最新标准，按最新标准为准，本文件的服务内容和要求如与规范、规定相矛盾以规范、规定条文为准。

（二）维保内容及要求

成交方通过对静配中心设备设施进行维护、保养、免费维修及更换设备设施，保证维保范围内设备设施的安全稳定运行，各项净化洁净指标均能完全符合国家规定的相关标准规范要求，具体如下：

1、对空调及通排风系统所涉电气、机械、自动控制等进行检查、维护、调整、维修等（含风机电机、风机风管、压缩机、风阀、防火阀、连接器、表冷器、加热器、加湿器及附属设施、接水盘及排水管、静压箱等进行免费检查、维护、清洗、更换、调整和维修等)。

2、静配中心内洁净区域分为两部分，分别为抗生素与肿瘤药物调配间、肠外营养液与普通药物调配间。有两套独立的送、排（回）风系统，其中抗生素与肿瘤药物调配间为送排风洁净系统，肠外营养液与普通药物调配间为送回风洁净系统（30%排风）。另外，抗生素与肿瘤药物调配间其排风经过活性炭环保（过滤）处理，需每半年更换一次活性炭。

3、新风机组风口滤网，每个月清洁2次，如破损应及时更换。初效过滤器，每个月检查清洁1次，每3个月更换1次，如发现污染、堵塞或破损应及时更换。中效过滤器，每2个月检查清洁1次，每6月更换1次，如发现污染、堵塞或破损应及时更换。末端高效过滤器，每年检查1次，每3年更换1次，高效过滤器更换时须对新风采集箱和净化新风机组进行一次全面的清洗和消毒，更换后需立即安排有资质的第三方检测单位按规范要求予以检测，检测及判定依据参照医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013）等相关规范标准要求执行，检测内容包括但不限于风速、风量、噪音、温度、相对湿度、压差、空气悬浮粒子、沉降菌、换气次数等，并出具合规有效的检测报告交于采购方存档备查，成交方需根据室内各项检测结果指标作出相应有效处理。

4、水平层流台维修保养要求：维保内容涵盖过滤器、风机、照明灯、紫外线灯、侧窗、散流板、台面、控制器、插座、电源开关、电源线、万向脚轮等与设备相关的所有设施免费维护、维修及配件更换等。预过滤器中的初效滤料每6个月拆下清洗1次，清洗3次后，应更换。高效过滤器的更换：当操作区风速达不到技术参数要求时，应更换高效过滤器，更换后，应用尘埃粒子计数器检查四周边密封是否良好，若有泄露应采取封堵措施。紫外灯辐照强度每月测试1次，当紫外灯辐照强度≤70μw/cm2时，应更换紫外灯管，如损坏应立即更换。

5、 生物安全柜维修保养要求：维保内容涵盖柜体及其附属设施、前窗操作口、支撑脚及脚轮、风机、集液槽、过滤器、控制面板、照明光源、报警及联锁系统等与设备相关的所有设施免费维护、维修及配件更换等。高效过滤器的更换：当送风或排风发生报警，且排除其他原因，应更换过滤器，更换后，必须进行物理性能测试。紫外灯辐照强度每月测试1次，当紫外灯辐照强度≤70μw/cm2时，应更换紫外灯管，如损坏应立即更换。

6、以上所有过滤器清洁、更换及其洁净度检测、紫外线灯强度测试等维护维修工作必须要严格按照国家相关标准规范、现场需求及管理要求执行。提供过滤器合格证，完善过滤器清洁更换、相关检测、测试记录台账，并须现场科室负责人签字确认。

7、各功能室的洁净级别要求：一次更衣室、洗衣洁具间为十万级；二次更衣室、加药混合调配操作间为万级；生物安全柜、洁净工作台为百级。

8、各功能室的温湿度、压差要求：

（1）温湿度：工作状态下净化区域内温度应保持在18-26℃，湿度应保持在40-70%。

（2）压差：洁净室（区）与室外大气的静压差应＞10 Pa，空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应＞5 Pa，普通加药混合调配操作间与二次更衣室之间的静压差应＞5 Pa，抗生素类、危害药品静脉用药调配的洁净区与二次更衣室之间应当呈5～10帕负压差。

9、检测：

（1）检测及评判依据：

GB50591-2024《洁净室施工及验收规范》

GB/T 16292-2010《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》

GB/T19292-2010《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》

GB/T19292-2010《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》

GB 50457-2019《医药工业洁净厂房设计规范》

GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》

JG/T 292-2010 《洁净工作台》

GB 41918-2022《生物安全柜》

上述规范、规定如有最新标准，按最新标准为准，本文件的服务内容和要求如与规范、规定相矛盾以规范、规定条文为准。

（2）每月1次悬浮粒子监测。

（3）每年1次洁净区域检测。

| 序号 | 检测对象 | 检测项目 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各功能室 | 换气次数、照度、噪声、温度、相对湿度、悬浮粒子、沉降菌、浮游菌、静压差 | 9间 |
| 2 | 生物安全柜 | 照度、悬浮粒子、气流流型、下降气流流速、流入气流流速、噪声、高效过滤器检漏、浮游菌、沉降菌 | 5个 |
| 3 | 超净工作台 | 照度、悬浮粒子、下降气流流速、高效过滤器检漏、噪声、浮游菌、沉降菌 | 7个 |
| 所有检测工作由成交方完成，检测单位必须具有相应检测资质（检测前需提供检测单位营业执照和资质证件交予采购方备查），成交方严格按规范、标准及采购方要求进行检测并出具合法有效的检测报告，检测报告签字盖章交予采购方存档。如检测报告有任何一项超标或不符合规范，由成交单位立即整改，直至检测结果正常，并追究相关责任。所有检测费用包括重复检测费用均由成交单位负责。 |  |  |  |

- 成交方应根据现场维保设备设施内容及要求提供必需的备品备件库存，便于及时有效维修及设备设施更换。

- 成交方应派遣相关专业技术人员进行维保（根据相关规范持证上岗），提供全天候24小时服务热线（包括公休日、节假日），常规情况下在接到采购方报修后2小时内需到达现场，特殊情况不能到达的需征得采购方使用部门及主管部门同意，但最长不得超过12小时，确保日间报修当天到达并实施维修，夜间报修在不影响采购方使用的情况下可次日维修,成交方不得以节假日、无配件或订制配件需时间为由，拖延维修时间，如影响采购方现场设备、设施正常运行的，导致静配中心无法正常工作，采购方可予以500元/天（不足一天按一天计算）的扣款累计予以惩罚，并有权找第三方予以立即维修处理，所产生的费用在成交方维保费中予以扣除，成交方有权根据以上情况的严重性单方面终止合同，并追究成交方相关责任。

- 主要设备维修需提供原厂配件，如空调、净化系统、生物安全柜、洁净工作台等，成交方更换任何设备设施需满足现场设备运行需求及采购方要求。

- 制定专业维保方案:包括设备、设施维修、维护、保养制度，值班制度，巡回检查制度，停电、净化系统设备设施异常、院感检测异常等应急预案及流程，过滤网清洗、消毒、检测、更换制度。

- 根据采购文件及合同要求，完善巡检、维护保养、维修等记录台账，形成服务档案。成交方须制定巡查维护维修记录表（相关记录表须采购方审核确认），每周应对静配中心维保的设备设施进行巡查维护一次，巡查维护及维修记录需经现场科室负责人签字存档备查，保证设备能正常连续稳定运行。

- 成交方维保期间，不得影响采购方正常医疗工作秩序，如确需现场设备设施、停电、停气、停机等维护维修，需提前告知采购方管理科室，待采购方同意后，方可进行。

- 成交方须提供一名项目经理的名单及联系方式给采购方，负责现场协调管理、维护维修、安全生产等所有事宜，采购人与之协调及通知等所有事宜皆认为成交方知悉认可。采购方有权撤销成交方不合格的项目负责人及相关工作人员，成交方必须及时更换和补充服务人员。

- 成交方须确保机房内干净整洁，设备上无积灰，室内无积水，管道无渗漏，管道保温良好，设备运行无异常，配电柜（箱）运行正常并确保无小动物入内破坏设备及电缆，外机干净整洁、螺帽紧固，运行无异常。

- 安全管理：成交方须提供具有相应专业技术人员进行现场维保服务，具有净化、空调系统设施设备维保的经验，熟悉维修维护的基本常识和专业知识，熟练掌握设备的操作流程，严格按规范操作，采取必要防护措施，保证文明和安全施工、维护、检修，在合同期内发生一切的不良事件和安全事故，包括但不限于人身伤害、造成设备设施故障损坏等，均由成交人负全责，与采购方无涉。

| 附件：主要设备一览表（相关设备参数以现场为准） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 特征及工作内容 | 厂家 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空调室外机 | 1.名称:空调室外机 2.安装位置:室外落地安装 3.具体参数见图纸 | 天加 | 台 | 5 |
| 2 | 洁净空调室外机组 | 1.名称:洁净空调室外机组 2.安装位置:室外落地安装 3.具体参数见图纸 | 天加 | 台 | 2 |
| 3 | 洁净空调室内组合机组AHU-1 | 1.名称:洁净空调室内组合机组AHU-1 2.型号:具体系数见图纸 3.安装位置:落地 4.包含机组自控系统（成套供应，包含自控柜、电动比例调节阀等），电极加湿器 | 天加 | 台 | 1 |
| 4 | 洁净空调室内组合机组AHU-2 | 1.名称:洁净空调室内组合机组AHU-2 2.型号:具体系数见图纸 3.安装位置:落地 4.包含机组自控系统（成套供应，包含自控柜、电动比例调节阀等），电极加湿器 | 天加 | 台 | 1 |
| 5 | 中效排风机4500M3/H | 1.形式:中效排风机 2.规格:4500M3/H 3.支架材质:碳钢 4.除锈、刷油设计要求 |  | 台 | 1 |
| 6 | 中效排风机1000M3/H | 1.形式:中效排风机 2.规格:1000M3/H 3.支架材质:碳钢 4.除锈、刷油设计要求 |  | 台 | 1 |
| 7 | 新风机1000M3/H | 1.形式:新风机 2.规格:1000M3/H 3.支架材质:碳钢 4.除锈、刷油设计要求 |  | 台 | 1 |
| 8 | 高静压风管机TSD-75D | 1.形式:高静压风管机TSD-75D 2.规格型号:制冷量19.5KW,制热量20.4KW 3.安装位置:吊装 |  | 台 | 2 |
| 9 | 高静压风管机TAC-50D | 1.形式:高静压风管机TAC-50D 2.规格型号:制冷量12.1KW,制热量13.3KW 3.安装位置:吊装 |  | 台 | 2 |
| 10 | 嵌入式吸顶机TAC-30D | 1.形式:高静压风管机TAC-30D 2.规格型号:制冷量7.2KW,制热量7.8KW 3.安装位置:吊装 |  | 台 | 1 |
| 11 | Ⅱ级A2型生物安全柜 | BSC-Ⅱ级A2型生物安全柜（1.8米双人操作台）： 1、主要用于调配抗生素药物； 2、洁净等级：HEPA:ISO 5 级，(100级 Class 100)； 3、过滤器级别/效率：HEPA》99.995%（0.3μm PAO测试）； 4、下降风速：0.25-0.50m/s；吸入风速≥0.5 m/s； 5、下降气流组成：部分吸入气体和部分下降气流的混合气体； 6、噪声≤65dB（A）（使用时常控制在62dB左右），照度≥650Lux，排风方式：顶出； 7、柜体结构要求：一体成型的304＃不锈钢内壁，双层侧壁形成负压保护； 8、操作台面设计：操作台面前部凹槽设计，避免手臂阻挡风口，不需要用搁手支架； 9、前窗设计：采用符合人体工程学设计的操作前窗带有10度倾角设计； 10、操作口高度：前窗采用配重平衡方式，180mm工作高度，超过安全位置±5mm具有高精度限位声、光报警装置； 可实现嵌入式舱内扫描系统。 | 苏净安泰；BSC-1604ⅡA2 | 个 | 5 |
| 12 | 水平层流台 | 水平层流台（1.8米双人操作台）： 1、主要用于调配普通药物及肠外营养液台； 2、洁净等级：HEPA:ISO 5 级，(100级 Class 100)； 3、过滤器级别/效率：HEPA》99.995%（0.3μm PAO测试）； 4、平均风速：0.2-0.5m/s； 5、气流形式：上进风、水平层流， 6、噪声≤65dB（A）（使用时常控制在62dB左右），照度≥650Lux， 7、沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿·0.5h 8、配备紫外灯； 9、工作台面：配备304不锈钢工作台面、不锈钢挂杆及备用插座 10、可实现嵌入式舱内扫描系统。 | 苏净安泰；SW-CJ-1CU | 台 | 7 |
| 13 | 工业除湿机 |  | 上海尚代 | 台 | 1 |
| 14 | 压差计（仪器） | 量程为0～60Pa | dwyer | 个 | 9 |
| 15 | 传递窗 | 不锈钢互锁式、带紫外杀菌功能、304不锈钢；紫外灯辐照强度每月测试1次，强度≤70μw/cm2时，应更换 |  | 个 | 15 |
| 16 | 嵌入式扫描系统 | 装在水平层流台、生物安全柜侧面 | 成都超然 | 台 | 24 |

四、其他要求

1、响应人必须有完善的售后服务体系，确保服务过程中出现任何问题时能够及时、迅速响应，投报时提供一名联系人员姓名、联系方式。

2、安全责任：采购、送货、安装、运输等过程中一切安全责任均由成交人负责，采购人不负任何连带责任。

### 第四章 合同主要条款

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

根据《中华人民共和国民法典》及     （项目名称、项目编号）     的采购文件、响应文件等，甲、乙双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

- 服务范围：

- 服务内容及要求：

- 三、服务期限：

四、合同金额：

五、服务地点：

六、付款方式：

七、违约责任：

乙方在本合同的实施过程中有违约、违法行为的，甲方有权解除或终止本合同且有权追究乙方相应的法律责任，由乙方承担由此造成的一切损失（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等)。

八、合同的解除：

1、如果乙方违反合同约定，甲方有权解除本合同；

2、乙方因其自身原因被取消成交资格的，本合同自动解除，甲方不负任何责任；

3、除本条约定的合同解除情形外，合同其他关于合同解除的约定同样有效。

九、合同争议解决方式：在合同履行过程中发生争议的，由双方当事人友好协商解决；协商调解不成的，向安庆仲裁委员会申请仲裁。

十、本合同组成及解释先后顺序：

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1、本合同及其补充合同、变更协议；

2、采购文件（含澄清或者说明文件）；

3、响应文件（含澄清或者修改文件）；

4、其他补充约定事项。

十一、其他约定事项：本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，双方签字盖章后生效。

| 甲方（单位盖章）： | 乙方（单位盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 联系人： 电话： | 联系人： 电话： |
| 单位地址：安徽省安庆市天柱山东路87号 | 单位地址： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

### 第五章 响应文件格式

采购

响

应

文

件

采购人名称：       安庆市立医院

响应人名称：                               （盖 章）

法定代表人：                                (盖 章)

日期：    年     月    日

目 录

一、响应函

二、服务报价表（首轮）、二次报价表

三、服务要求响应表

四、服务方案

五、诚信响应承诺书

六、证明材料

一、响应函

致：                        （采购人名称）

1、根据贵方           项目采购公告，我方决定参加贵方组织的          项目的采购活动。我方正式提交响应文件正本1份,副本2份，采用A4规格纸编制并装订成册。我方授权        (姓名和职务)代表我方                    （响应人的名称）全权处理本项目响应的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件约定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，报价为人民币（大写）    (小写)      元。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同约定的责任和义务，并严格履行合同义务。

4、我方保证按照本项目采购文件要求提交响应文件。

5、我方承诺，在评审时，如我方未在规定时间内提交最终报价的，以我方的前一轮报价作为最终报价。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

响应人：                         （盖章）

单位地址：

法定代表人：                           （盖章）

日期：          年      月      日

二、服务报价表（首轮）

项目名称：

| 首轮报价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 备注：报价保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |  |

响应人：                         （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

二次报价表

项目名称：

| 二次报价 | 大写： |
| --- | --- |
|  | 小写： |
| 备注：报价保留两位小数，小数点后第三位四舍五入 |  |

注：此表请各响应人准备好，以便在二次报价时使用。（此表由响应人加盖响应人公章及法定代表人章，评审现场单独提交。二次报价表现场填写，不封在响应文件内）

响应人：                         （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

三、服务要求响应表

项目名称：

| 序号 | 采购服务需求及技术要求 | 响应服务需求及技术要求 | 响应情况 | 证明材料对应页码（如有，标★项必须提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应人必须将自己所投服务真实、准确地填入以上表格中。

2、响应人必须根据自己所投服务与“服务需求及技术要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足）。

响应人：                         （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

四、服务方案

响应人依据第三章“服务需求及技术要求”自行提供。

1、人员方案

2、质量保证及售后服务承诺

3、响应人认为需要提供的其他内容

五、诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                项目的采购活动；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠响应，不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他响应人相互串通报价，不排挤其他响应人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人或其他响应人串通投报，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守评审现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证成交后不转包；

八、保证成交之后，按照响应文件承诺提供货物、服务及派驻人员；

九、保证企业及所属相关人员在本次采购中无行贿等犯罪行为；

十、一旦发现弄虚作假将按有关法律法规接受处理。

十一、如在投报过程和评审结果公告异议期内发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次采购活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次采购活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担采购文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

响应人：                         （盖章）

法定代表人：                         （盖章）

日  期：             年         月 　     日

六、证明材料

1、营业执照；

2、税务登记证；

（如为三证合一的，只需提供三证合一的营业执照）

3、法定代表人身份证明书（格式见附件）及其有效二代居民身份证；

4、法定代表人授权委托书（格式见附件）及其委托代理人有效二代居民身份证，若法定代表人参与则不需此件；

5、履行合同所必需的设备专业技术能力证明文件 ( 根据项目需要，可调整 )；

（1）服务于本项目的专业设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 购入时间 | 价值 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）服务本项目人员一览表

| 类别 | 姓名 | 职务 | 职称 | 手机号 | 证件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 号码 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

6、本项目采购文件中要求响应人提供的其他证明材料。

7、须提供上述证明材料复印件或扫描件或影印件。

附 件：

法定代表人身份证明书

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：         年龄：          职务：

系                          （响应人名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：

特此证明。

响应人：                             （盖章）

年      月      日

法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系            （响应人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理                           （项目名称）的响应一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：                         职务：

联系方式（移动电话）：

响应人：                                          （盖章）

法定代表人：                                      （盖章）

授权委托日期：     年     月     日

### 第六章 供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。